ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2022 годы и на период до 2030 года

Пояснительная записка

2017 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1	Территория	9

3.2	Климат	10

3.3	Анализ численности населения	11

3.4	Анализ экономической ситуации	12

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Бургинского сельского поселения	14

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	17

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	19

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	19

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	19

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ Бургинского сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	21

5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	21

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	26

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	27

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	31

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	40

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	42

7.3	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	44

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	46

7.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	48

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	49

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	52

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	53

8	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	54

8.1	Ответственные за реализацию Программы	54

8.2	План-график работ по реализации Программы	54

8.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	54

8.4	Порядок корректировки Программы	55

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на 2017-2022 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Бургинского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: газоснабжения до 4% теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 3 %; электроснабжение 1 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 63440 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 11500 тыс. руб. - теплоснабжение – 17300 тыс. руб. - газоснабжение – 17140 тыс. руб. - водоснабжение – 4400 тыс. руб. - водоотведение – 4700 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО – 8000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Бургинского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Бургинское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Бургинское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Бургинского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Бургинского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Бургинского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Бургинского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения разрабатывается на период с 2017 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения:

1 этап – 2017 - 2022 годы;

2 этап – 2023 - 2030 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории Бургинского сельского поселения – 120732 га.

- Численность населения (на 01.01.2017 г.) – 2305 чел.

- Темпы роста численности населения (2010/2016 гг.) – прибыль 2,8 %.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2017 г.) – 1836 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории сельского поселения:

- электроснабжения  – 3 (ТПС «Бурга», ПС «Вишерская», ПС «Усть Волма»);

- теплоснабжения – 3 котельных (д. Бурга, д. Мстинский Мост, д. Дворищи);

- газоснабжения – н/с;

- водоснабжения – 5 (д. Бурга, д. Дворищи, д. Красное, д. Карпина Гора) ;

- водоотведения – нет.

- Протяженность сетей (на начало 2017 г.):

- электрических – 425,72 км;

- тепловых – 3,9  км (в двухтрубном исчислении);

- газоснабжения – 3,9 км;

- водоснабжения – 6,168 км;

- водоотведения – нет сетей.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2017 г.):

- электрических – 40 %;

- тепловых – 80 %;

- газоснабжения – 30%;

- водоснабжения – 85%.

- водоотведения – сети отсутствуют.

## Территория

Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального района входит в состав Маловишерского муниципального района и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в восточной части Маловишерского муниципального района.

Географическая площадь территории Бургинского сельского поселения составляет – 120 732 га.

Бургинское сельское поселение было образовано в соответствии с Областным законом Новгородской области № 356-ОЗ. 02.12.2004 года (ред. от 06.06.2005) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров». (Принят Постановлением Новгородской Думы от 24.11.2004 № 863-III ОД).

На севере Бургинское сельское поселение граничит с Любытинским муниципальным районом, на западе и северо-западе –  с Маловишерским ГП Маловишерского муниципального района, на юге  – с Крестецким и Новгородским районами, а на востоке — с Веребьинским СП Маловишерского муниципального района.

В состав Бургинского СП входят 62 населенных пункта.

Административным центром поселения является д. Бурга. Численность населения Бургинского СП на 01.01.2017 – 2 305 человек.

## Климат

Климат  региона благодаря близости озера Ильмень и влияния рек Волхов и Мста может быть охарактеризован как влажный.

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30... -35°С.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-70% от максимальных величин.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период конец января – начало февраля.

Скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Максимальное промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не превышает естественных показателей.

Весна наступает в конце 28-29 марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 апреля.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце апреля - начале.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20-45 мм осадков.

Рисунок 1 - Роза ветров.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут является:

–	проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

–	обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

–	количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

–	условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

## Анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального района составила 2228 чел. В период 2010-2016 гг. численность населения увеличилась на 2,8%. Абсолютное увеличение численности в 2016 г. к уровню 2010 г. составило 62 человека.

Результаты прогноза численности населения сельского поселения приняты согласно генерального плана Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района. Прогноз численности был выполнен методом передвижки возрастов. Результаты представлены ниже (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Прогноз численности населения Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | человек | 2054 | 1754 |
| - младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | человек | 247 | 264 |
| - трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет - мужчины, от 16 до 55 лет - женщины) | человек | 859 | 716 |
| - старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | человек | 948 | 774 |

Возрастная структура населения на конец 2030 г. незначительно приблизится к прогрессивной для естественного воспроизводства населения (30%-50%-20%), благодаря ожидаемому росту рождаемости.

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

## Анализ экономической ситуации

Ведущую роль в промышленности Бургинского СП играют предприятия лесообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности.

Основные действующие предприятия на территории Бургинского СП представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Основные действующие предприятия на территории Бургинского СП

| №пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Попова Я.И.» | д. Бурга | Лесопильное производство | 1,5 |
| 2 | ООО Фирма «Аякс» | д. Бурга | Лесопильное производство | 0,03 |
| 3 | ООО «Комплексное лесное предприятие Маловишерское» | д. Бурга | Лесопильное производство | 1,8 |
|  | ООО Бурга | д. Бурга | Лесопильное производство | 2,4 |
| 4 | ИП Бадина Ю.В. | д. Дворищи | Лесопильное производство | 2,2 |
| 5 | ООО «Бест» | д. Мстинский Мост | Лесопильное производство | 2,2 |

.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Бургинского сельского поселения

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение Бургинского сельского поселения выполняется от сетей ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение.

Линии 10 кВ питающие Бургинское сельское поселение:

1. Линия Л-1 ТПС «Бурга» с трансформаторной мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение,1756 кВА питает населенные пункты Бурга, Добрая Вода, Б.Лановщино, Ольховец, Мышья Лука, Замотаево, Выставка, Парни, Девкино, Красная горка, Русская Ольховка, Климково, Горнецкое, Дворищи, Жарово, Захарово, Старые Морозовичи, Новые Морозовичи, Красный Бережок.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 1235 кВА.

2. Линия Л-2 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 1275 кВА  питает населенные пункты Бурга, Гребла, Уезжа, Увары, Ильичево, Борок, Мстинский Мост, Бор, Корчажиха, Сурики, Никольское, Льзи, Харитоново.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 50  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 290 кВА.

3. Линия Л-4 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 1416 кВА питает населенные пункты Влички, Шеляиха, Гоголицы, Карпина Гора, Замошье, Бурцева Гора, Коньково, Малое Пехово, Перемыт, Тиккулы, Медведь, Лопотень, Дубки, Горки, Виниха, Барашиха, Подсеки.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА.

4. Линия Л-1 ПС «Вишерская»  с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 351 кВА питает населенные пункты Дора, Сюйська, Каменка, Красное, Красненка.

Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 390 кВА.

5. Линия Л-1 ПС «Усть Волма» с   суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 670 кВА питает населенные пункты Кленино, Любцы, Сосницы, Прышкино.

Линии, питающие Бургинское сельское поселение, выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35 и СИП-3, которые соответствует нормам и  проводами А-35 – 36,54 км, А-50 – 76,74 км, которые должны заменяться на провода  АС-35 или АС-50 и СИП-3.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Существующие нагрузки

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-1, ТПС «Бурга» 23 тр-ра к=0,7 | 1229 |
| 2 | Линия Л-2 ТПС «Бурга» 17 тр-ров к=0,75 | 956 |
| 3 | Линия Л-4 ТПС «Бурга» 19 тр-ров к=0,75 | 1062 |
| 4 | Линия Л-1 ПС «Вишерская» 6 тр-ров к=0,85 | 298 |
| 5 | Линия Л-1 ПС «Усть Волма» 4 тр-ров к=0,8 | 536 |
| 6 | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1176 |

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет. Существующие мощности удовлетворяют растущие потребности поселения в электроснабжении, тем не менее, требуется проведение комплекса работ по строительству новых и капитальному ремонту и модернизации  старых сетей.

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области необходимо провести капитальные ремонты и модернизацию основного технологического оборудования, так как существует значительный износ сетей электроснабжения.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация:

ООО «Еврогаз».

Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 3,9 километров низкого и среднего давления на территории школы д. Бурга, д. Мстинский Мост от школы до газовых котельных.

Уровень обеспеченности газом составляет 5%. В жилых домах сжиженный газ населением используется в основном для  приготовления пищи.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Нареканий по надёжности системы газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области услуги по обеспечению теплоснабжением осуществляет организация: ООО «Топливная компания «Новгородская».

Централизованным теплоснабжением  в Бургинском поселении обеспечиваются потребители  в д. Дворищи, д. Мстинский Мост, д. Бурга.  Остальные  населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.  В д. Бурга  от  котельной  №14   на  природном газе  обеспечиваются  теплом школа,  Дом Культуры и библиотека (в одном здании), магазин РАЙПО. Установленная мощность котельной №14– 0,52Гкал/час,  подключенная тепловая нагрузка -0,09 Гкал/час.  Котельная на природном газе №15 обеспечивает теплом школу в  д. Мстинский Мост, мощность котельной – 0,27 Гкал/час (подключенная нагрузка – 0,04 Гкал/час). В д. Дворищи   от котельной на твердом топливе №4 обеспечиваются теплом школа, детский сад, школа – интернат. Мощность котельной – 1,3 Гкал/час (подключенная нагрузка – 0,13Гкал/час,   в Доме культуры и библиотеке (одно здание)  -  отопление электрическое.

Основные проблемы теплового хозяйства:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП «Бургинское коммунальное хозяйство».

В состав  Бургинского сельского поселения входят  62 населенных пунктов.         Источником водоснабжения потребителей являются  артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Бурга являются две артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины (расположенной в районе ст. Бурга) глубиной 72м, производительностью 10м3/час вода насосом марки ЭЦВ5-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 7,10м, емкостью 2 бака 13,5м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К  сети подключены часть жилых домов, баня, школа, котельная.  Водопровод проложен из чугунных, стальных, ПВХ труб Ø50-200мм протяженностью 0,769м. На сети установлены  2 пожарных гидранта и 2 водоразборные колонки. Из второй скважины (расположенной в районе ул. Мира) глубиной 60м, производительностью 1,8м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-25-80 подается в водонапорную башню, высотой 10м, емкостью 2 бака 15м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода, далее потребителям. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб Ø114мм, протяженностью 2,6 км. На сети установлены 10 водоразборных колонок. Основная часть населения д. Бурга имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования.  Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Бурга имеются 11 пожарных водоёмов.

Источником водоснабжения потребителей д. Дворищи является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 100м, производительностью 10,8м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 15м, емкостью бака 10м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К сети подключены детский сад и школа (одно здание), интернат школа, котельная. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб Ø100мм, протяженностью 0,8км. На сети установлены  1 пожарный гидрант и 2 водоразборные колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Дворищи имеются 2 пожарных водоёма и организованы подъезды к р. Ланошенка и р. Хуба.

Источником водоснабжения потребителей д. Красное является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 50м, производительностью 1,8м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-6,5 подаётся в водонапорную башню, высотой 12м, емкостью бака 15м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Водопровод проложен из хлорвиниловых труб Ø114мм, протяженностью 1,1км. На сети установлено  7 водоразборных колонок. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Красное имеется пожарный водоём.

Источником водоснабжения потребителей д. Карпина Гора является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 75м, производительностью 0,06л/сек. вода насосом подаётся в водонапорную башню, высотой 15м, емкостью бака 25м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Протяженность водопроводных сетей 0,899км. На сети установлено 4 водоразборных колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно- питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования, школа подключена к сетям  хозяйственно-питьевого водопровода. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Карпина Гора имеется 2 пожарных водоёма.

В остальных населённых пунктах Бургинского сельского поселения вода  на хозяйственно-бытовые нужды подаётся  из  шахтных  колодцев  общего и частного пользования.

Пожаротушение предусмотрено из существующих пожарных водоёмов и из рек.  На реках в местах отбора воды на пожаротушение предусмотрены благоустроенные подъезды.

- Водопотребление существующей застройки по Бургинскому сельскому  поселению составляет  281,21 м3/сут, из них :

- на  хозяйственно-бытовые нужды  -  165,96 м3/сут

- на полив  -115,25 м3/сут.

На данном этапе в Бургинском сельском поселении Маловишерского района Новгородской области дефицита питьевой воды не существует.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области в настоящее время отсутствуют.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым водоснабжением цели.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В состав Бургинского сельского поселения входят 62 деревни. Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Школы, расположенные в деревнях Бурга, Дворищи, Мстинский мост оборудованы резервуарами накопителями. Резервуары накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Малая Вишера. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Требуется проработка вопроса строительства блочных локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения. Приобретения специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО на переработку и утилизацию.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области организацию по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и коммунальных отходов осуществляет ООО «Спецавтотранс».

В поселении установлено 94 контейнера в нас. пунктах: Бурга, Мстинский Мост, Дворищи, Бор, Прышкино, Морозовичи и др. Вывоз осуществляется 2 раза в неделю по графику. Заключены договоры с юридическими лицами, с физическими лицами, но к сожалению не охвачены частные домовладения (15-20 договоров, при наличии 2700 строений по всему поселению).

Полигон твердых бытовых отходов расположен в Новгородской области Маловишерском районе в 4-х километрах на запад от города Малая Вишера. Площадь полигона составляет 5,0363 га, загруженность 50%.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды , тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды , электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | - | - | 100 |
| Газ | - | - | 100 |
| Водоснабжение | - | - | 100 |
| Водоотведение | - | - | - |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ Бургинского сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории Бургинского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования являются генеральный план Бургинского СП, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Маловишерского района Новгородской области и сельского поселения.

## Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивый рост населения муниципалитета.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального района составила 2228 чел. В период 20010-2016 гг. численность населения увеличилась на 2,8%. Абсолютное увеличение численности в 2016 г. к уровню 2010 г. составило 62 человека.

Результаты прогноза численности населения сельского поселения приняты согласно генерального плана Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района. Прогноз численности был выполнен методом передвижки возрастов. Результаты представлены ниже (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Прогноз численности населения Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | человек | 2054 | 1754 |
| - младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | человек | 247 | 264 |
| - трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет - мужчины, от 16 до 55 лет - женщины) | человек | 859 | 716 |
| - старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | человек | 948 | 774 |

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов урбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 5.2).

Таблица 5.2

Возрастная структура населения поселения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 2 305 | 100,0 | 2054 | 100,0 | 1754 | 100,0 |
| Дети 1-6 лет | 171 | 7,4 | 152 | 7,4 | 156 | 8,9 |
| Дети 7-15 лет | 107 | 4,6 | 95 | 4,6 | 108 | 6,1 |
| Трудоспособного возраста | 1079 | 46,8 | 859 | 41,8 | 716 | 40,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 948 | 41,1 | 948 | 46,1 | 774 | 44,1 |

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения. Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

Жилищный фонд

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

Существующая жилищная обеспеченность является выше проектной нормы, то на 2022 и 2030 года она не будет изменяться и составит – 54,9 м2. Из-за незначительного изменения численности населения на 2030 год объем жилищного фонда в поселении не изменится к 2030 году.

Следовательно, (и в Маловишерском  районе, и в Бургинском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Бургинского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2 305 | 2 054 | 1 754 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 54,9 | 54,9 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 126 500,0 | 126 500,0 | 126 500,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | - |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 54,9 | - | - |

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Генеральным планом для развития на расчетный период предусмотрено размещение зон общественно-делового назначения с учетом создания удобной системы обслуживания населения.

На освоенных территориях общественные центры сформированы на базе существующих объектов с возможностью их сохранения и реконструкции. На новых проектируемых территориях общественные зоны размещены с учетом пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения.

Сфера образования

На территории сельского поселения расположены и функционируют следующие образовательные учреждения:

- действующая средняя школа в д. Бруга на 200 мест, год ввода – 1977 г;

- действующая начальная школа - детский сад в д. Мстинский Мост, филиал средней школы д. Бурга;

- действующая начальная школа - детский сад в д. Дворищи, филиал средней школы д. Бурга;

- действующая начальная школа - детский сад в д. Веребье, филиал средней школы д. Бурга;

- детский сад «Солнышко» в д. Бурга, год ввода – 2013 г.

Учреждения образования характеризуются высокой степенью морального и физического износа. Учреждения имеют износ более 70%.

Сфера здравоохранения

На территории сельского поселения расположены следующие учреждения здравоохранения:

- ГОБУЗ Бургинский ЦОВП в д. Бурга, год ввода – 2013 г.;

- ФАП д. Мстинский Мост. год ввода – 1962 г.;

- ФАП д. Дворищи, год ввода – 2007 г.;

- ФАП д. Красненка;

- ФАП д. Веребье, год ввода – 1958 г.

Физическая культура и спорт, учреждения культуры

На территории сельского поселения расположены:

- спортивная площадка школы в д. Дворищи площадью 900 м2;

- другие плоскостные сооружения.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2030 года представлены в таблице 5.4. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.4

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2016г. | Расчетный срок - 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 26,69 | 66,34 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 53 | 53 |
|  | Протяженность сетей | км | 425,72 | по ТУ |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа | млн. м3/год | - | 20,63 |
|  | Источники подачи газа | - | - | ГРС |
|  | Протяженность сетей | км | 3,9 | 120 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 574 | 151230 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 0,24 | 10,16 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | 0 | 0 |
|  | котельные | Гкал/час | 0,24 | 10,16 |
|  | Протяженность сетей | км | 3,9 | 8,9 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/год | 281 | 1257 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей | км | 6,168 | 7 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 0 | 0 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | н/с | - |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 5,0363 | 5,0363 |
| н/с – данные отсутствуют |  |  |  |  |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 40 | 45 | 30 | 25 | 23 | 20 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/с | <140 | <135 | <130 | <125 | <120 | <50 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 30 | <30 | <25 | <23 | <20 | <20 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,17 | <1,17 | <0,975 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,4 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 80 | <80 | <70 | <50 | <40 | <20 | <15 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,12 | <3,12 | <2,7 | <1,95 | <1,56 | <0,8 | <0,4 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|  | Охват абонентов приборами учета (бюдж. потреб) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 85 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват абонентов приборами учета (бюдж. потреб) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 30 | <30 | <25 | <25 | <20 | <15 | <10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 50 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Бургинского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Программа инвестиционных проектов Бургинского сельского поселения

Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Бургинского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих понизительных и распределительных устройств | 800 |  | 250 |  | 250 |  | 300 |
| реконструкция трансформаторных подстанций | 8700 |  | 500 | 700 | 500 | 2000 | 5000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| замена деревянных опор низковольтной ЛЭП на железобетонные | 403 |  | 148 | 78 | 177 |  |  |
| замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 20 шт. | 350 |  |  | 150 | 200 |  |  |
| прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам | 1247 |  |  |  |  | 247 | 1000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении: | 11500 | 0 | 898 | 929 | 1127 | 2247 | 6300 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Бургинского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной в д. Дворищи (реконструкция и обновление изношенного оборудования, перевод на газ, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий) | 13050 |  |  | 5290 | 7260 |  | 500 |
| реконструкция и ремонт существующих источников тепловой энергии в д. Бурга и д. Мстинский Мост | 2650 |  | 2650 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления | 1000 |  | 300 | 450 | 50 | 60 | 140 |
| Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 300 |  |  |  |  | 140 | 160 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении: | 17300 | 0 | 2950 | 5990 | 7310 | 200 | 850 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на проектный срок специализированной организацией | 350 |  |  |  |  | 350 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка блочного ГРПБ в д. Бурга | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подводящих газопроводов высокого давления | 2690 |  | 2690 |  |  |  |  |
| Прокладка сетей среднего давления в районы перспективной застройки | 11019 |  |  |  |  | 4830 | 6189 |
| Строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления | 1981 |  |  | 1981 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении: | 17140 | 0 | 2690 | 2981 | 0 | 5280 | 6189 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной разработки системы водоснабжения Бургинского сельского поселения | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сооружений и строительство новых | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах, где нецелесообразно применять централизованные источники водоснабжения | 225 |  | 75 | 150 |  |  |  |
| реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников | 650 |  | 250 | 250 |  | 150 |  |
| Приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения | 625 |  |  | 625 |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды. | 2500 |  |  |  |  | 1260 | 1240 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении: | 4400 | 0 | 575 | 1125 | 0 | 1410 | 1290 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия не предусматриваются | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в д. Бурга, д. Малая Вишера и д. Дворищи | 4500 |  |  |  |  | 1500 | 3000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия не предусматриваются | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении: | 4700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 3000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 125 |  | 50 |  |  | 75 |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 75 |  |  |  |  | 75 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами Бургинского сельского поселения | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО | 2403 |  | 2403 |  |  |  |  |
| Закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Бургинского сельского поселения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Бургинского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | 2616 |  | 850 | 876 | 890 |  |  |
| Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 591 |  | 300 | 200 | 91 |  |  |
| Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТБО | 1630 |  | 1630 |  |  |  |  |
| Осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды | 110 | 15 | 9 | 10 | 26 | 50 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО: | 8000 | 15 | 5442 | 1286 | 1057 | 200 | 0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита , разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования, проведение энергетического аудита | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей: | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета тепловой энергии и учета воды в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления холодной воды в жилых домах | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей: | 300 |  | 200 | 200 |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 63440 | 15 | 12855 | 12410 | 9694 | 10837 | 17629 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Бургинского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция существующих понизительных и распределительных устройств;

- реконструкция трансформаторных подстанций.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта:  до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 9 500 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- замена деревянных опор низковольтной ЛЭП на железобетонные.;

- замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 20 шт.;

- прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 2000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Бургинского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- модернизация котельной в д. Дворищи,  (реконструкция и обновление изношенного оборудования, перевод на газ, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий);

- реконструкция и ремонт существующих источников тепловой энергии в д. Бурга и д. Мстинский Мост.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 15700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления;

- строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 1 300 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на проектный срок специализированной организацией.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- установка блочного ГРПБ в д. Бурга.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство подводящих газопроводов высокого давления;

- прокладка сетей среднего давления в районы перспективной застройки;

- строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 15690.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: до 2020 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной разработки системы водоснабжения Бургинского сельского поселения;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сооружений и строительство новых;

- корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- строительство нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах, где нецелесообразно применять централизованные источники водоснабжения;

- реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимые капитальные затраты: 1500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 2500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации.

Срок реализации: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в д. Бурга, д. Малая Вишера  и д. Дворищи.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 4500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов (ТКО);

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Бургинского сельского поселения;

- разработка схемы санитарной очистки территории Бургинского сельского поселения.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО;

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Бургинского сельского поселения;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Бургинского сельского поселения;

- организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии;

- строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки;

- приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТБО;

- осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 7500.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Бургинского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета частных домов.

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Инвестиционный проект «Установка приборов учета тепловой энергии и  учета воды в жилых домах» » включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов в области учета ресурсов:

- установка приборов учета потребления холодной воды в жилых домах – 100 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах – 200 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 300 тыс. руб.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Бургинского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Бургинского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2017-2022 гг.;

2 этап – 2023-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017-2018 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Маловишерского района Новгородской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Бургинского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Бургинского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Бургинского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Бургинского сельского поселения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2022 годы и период до 2030 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация Бургинского сельского поселения

Юридический адрес: 174280, Новгородская область, Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, 34 «а»

| Глава администрации Бургинского сельского поселения | __________________ | Маршалов А. В. |
| --- | --- | --- |