ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2022 годы и на период до 2030 года

Обосновывающие материалы

2017 г.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Электрическая энергия	3

1.2	Тепловая энергия	3

1.3	Водоснабжение	4

1.4	Водоотведение	4

1.5	Газоснабжение	5

1.6	Твердые коммунальные отходы	5

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	6

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

3.1	Система электроснабжения	8

3.2	Система теплоснабжения	11

3.3	Система водоснабжения	15

3.4	Система водоотведения	18

3.5	Система газоснабжения	18

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	21

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	24

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	31

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	31

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	31

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	32

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	32

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	32

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	33

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	34

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	37

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	40

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	42

- ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2017-2030 год спрос на коммунальные ресурсы в сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

- Электрическая энергия

Общий объем реализации электрической энергии в Бургинского сельского поселения в 2016 году составил 26,69 млн. кВт.ч.

Перспективный баланс потребления электрической энергии Бургинского сельского поселения составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в сельском поселении в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования.

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2030 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Потребность в электроэнергии, млн. кВт.ч | 26,69 | 43,26 | 66,34 |

- Тепловая энергия

Общая площадь жилого фонда Бургинского сельского поселения на 01.01.2017 г. составляет – 1836  тыс. м2.

Централизованное теплоснабжение только в здании школ деревень Бурга, Мстинский Мост (газгольдерные  газовые автономные  котельные), Дворищи – котельная на твердом топливе.

Дом культуры, детский сад «Солнышко», здание Администрации  д. Бурга – автономное электрическое отопление.

Остальные объекты по всем населенным пунктам – печное или автономное электроотопление.

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2016 году приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Баланс тепловой энергии Бургинского сельского поселения на 2016 год

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,24 |
| Выработка тепла | Гкал/год | 574 |

Приросты площади строительных фондов Бургинского сельского поселения в течение 2017-2030 гг. ожидаются за счет строительства индивидуальных жилых домов, а также жилых помещений, строящихся для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,24 | 5,69 | 10,16 |
| Ограничения тепловой мощности | нет | нет | нет |
| Прогнозируемая протяженность сетей, км | 3,9 | 6 | 8,9 |

- Водоснабжение

Выработка и отпуск воды находятся на одном уровне. Водный баланс подачи и реализации воды на 2016 год представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Водный баланс подачи и реализации воды на 2016 год

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 337,5 |
| - всего водопотребление | м3 | 281,21 |
| - на хозяйственно-бытовые нужды | м3 | 165,96 |
| - на полив | м3 | 115,25 |

Прогнозный баланс водоснабжения Бургинского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Реализовано воды, м3 | 337,5 | 340 | 342 |

- Водоотведение

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Школы, расположенные в деревнях Бурга, Дворищи, Мстинский мост оборудованы резервуарами-накопителями. Резервуары-накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Малая Вишера. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

На перспективу предусматривается строительство 3 блочных локальных очистных сооружений. Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО на переработку и утилизацию.

Прогнозный баланс водоотведения Бургинского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Поступление сточных вод, тыс. м3 | - | 0,05 | 0,06 |

- Газоснабжение

Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 3,9 километров низкого и среднего давления на территории школы д. Бурга, д. Мстинский Мост от школы до газовых котельных. В жилых домах используется сжиженный баллонный газ для  отопления, приготовления еды.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

- Твердые коммунальные отходы

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  в г. Великий Новгород. Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах.

В поселении установлено 94 контейнера в населенных пунктах: Бурга, Мстинский Мост, Дворищи, Бор, Прышкино, Морозовичи и др. Вывоз осуществляется 2 раза в неделю по графику. Заключены договоры с юридическими лицами, с физическими лицами, но не все  охвачены частные домовладения (15-20 договоров, при наличии 2700 строений по всему поселению).

Полигон твердых бытовых отходов расположен в Новгородской области Маловишерском районе в 4-х километрах на запад от города Малая Вишера. Площадь полигона составляет 5,0363 га, загруженность 50%.

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов муниципального образования представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Объем бытовых отходов, тыс. м3 | н/с | 1,273 | 1,196 |

- ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Бургинского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Бургинского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в сельском поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - обслуживание новых потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 4 | Водоотведение | обеспечение нормативного водоотведения на территории Бургинского сельского поселения |
| 5 | Газоснабжение | мероприятия по развитию газоснабжения на территории Бургинского сельского поселения заключается в удовлетворении потребностей основных потребителей (котельных) |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Система электроснабжения

Институциональная структура

Электроснабжение Бургинского сельского поселения выполняется от сетей ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» Новгородское межрайонное отделение.

Характеристика системы электроснабжения

Линии 10 кВ питающие Бургинское сельское поселение:

1. Линия Л-1 ТПС «Бурга» с трансформаторной мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 1756 кВА питает населенные пункты: Бурга, Добрая Вода, Б.Лановщино, Ольховец, Мышья Лука, Замотаево, Выставка, Парни, Девкино, Красная горка, Русская Ольховка, Климково, Горнецкое, Дворищи, Жарово, Захарово, Старые Морозовичи, Новые Морозовичи, Красный Бережок.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 1235 кВА.

2. Линия Л-2 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 1275 кВА  питает населенные пункты: Бурга, Гребла, Уезжа, Увары, Ильичево, Борок, Мстинский Мост, Бор, Корчажиха, Сурики, Никольское, Льзи, Харитоново.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 50  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 290 кВА.

3. Линия Л-4 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 1416 кВА питает населенные пункты: Влички, Шеляиха, Гоголицы, Карпина Гора, Замошье, Бурцева Гора, Коньково, Малое Пехово, Перемыт, Тиккулы, Медведь, Лопотень, Дубки, Горки, Виниха, Барашиха, Подсеки.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА.

4. Линия Л-1 ПС «Вишерская»  с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 351 кВА питает населенные пункты: Дора, Сюйська, Каменка, Красное, Красненка.

Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 390 кВА.

5. Линия Л-1 ПС «Усть Волма» с   суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» новгородское межрайонное отделение, 670 кВА питает населенные пункты: Кленино, Любцы, Сосницы, Прышкино.

Линии, питающие Бургинское сельское поселение, выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35 и СИП-3, которые соответствует нормам и  проводами А-35 – 36,54 км, А-50 – 76,74 км, которые должны заменяться на провода  АС-35 или АС-50 и СИП-3.

Баланс мощности ресурса

Прогноз потребности в электроэнергии в Бургинском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2030 г. на уровне 1754 чел;

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного Постановлением;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.  На территории сельского поселения имеется 389 светильников уличного освещения DRL- 250 КВт с оплатой расчетным способом:

1,1 х 0,25 х 376 х Ч х Т = хххххх

где Ч - расчетное число часов горения лампы в месяц,

Т – тариф;

20 светильников уличного освещения DRL-250 квт  с прибором учета;

66 светильников – энергосберегающие светодиодные, через приборы учета.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Бургинского сельского поселения необходимо провести капитальные ремонты основного технологического оборудования, так как существует значительный износ сетей электроснабжения.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 3.2 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям.

Таблица 3.2

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,78 | 2,92 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Бургинского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области услуги по обеспечению теплоснабжением осуществляет организация ООО «Топливная компания «Новгородская».

Характеристика системы теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением  в Бургинском поселении обеспечиваются потребители  в д. Дворищи, д. Мстинский Мост, д. Бурга. Остальные  населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.

В д. Бурга  от  котельной  № 14   на  природном газе  обеспечиваются  теплом школа,  Дом Культуры и библиотека (в одном здании), магазин РАЙПО. Установленная мощность котельной № 14 – 0,52 Гкал/час,  подключенная тепловая нагрузка - 0,09 Гкал/час.

Котельная на природном газе № 15 обеспечивает теплом школу в  д. Мстинский Мост, мощность котельной – 0,27 Гкал/час (подключенная нагрузка – 0,04 Гкал/час).

В д. Дворищи   от котельной на твердом топливе № 4 обеспечиваются теплом школа, детский сад, школа – интернат. Мощность котельной – 1,3 Гкал/час (подключенная нагрузка – 0,13 Гкал/час),  в Доме культуры и библиотеке (одно здание)  -  отопление электрическое.

У населения централизованного отопления нет – используются индивидуальные тепловые источники, работающие на дровах, электричестве, угле.

Баланс мощности ресурса

Характеристика основного оборудования котельных и их технико-экономические показатели следующие:

•	в качестве топлива в котельных используется газовое топливо в виде природного газа.

•	техническое состояние котельного оборудования  удовлетворительное.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 0%;

- промышленные объекты – 0%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2012-2016 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Анализ существующего состояния Бургинского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- достаточно высокий уровень морального и физического износа части основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Мероприятия по улучшению качества обеспечения теплоснабжением населения:

1. Теплоснабжение жилого фонда, а также социальных и производственных зданий рекомендуется запроектировать от централизованной теплосети.

2. Провести расширение и увеличение мощности центральных котельных, предусмотреть резервные источники топлива и аварийного электроснабжения. В случае необходимости оптимизации зоны покрытия и распределения тепловой нагрузки - запроектировать дополнительную котельную.

3. Для надежности централизованного теплоснабжения рекомендуется предусмотреть устройство перемычек между теплосетями, что даст возможность резервирования теплоисточников и перераспределения зон обслуживания, с целью оптимизации загрузки оборудования котельных;

4. С целью экономии тепла на отопление, жилой фонд и социальные объекты необходимо оборудовать теплосчетчиками.

5. Предусмотреть на котельных ХВО (химическую водоочистку), как в части умягчения, так и в части дегазации подпиточной воды.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

В таблице 3.3 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 3.3

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 2813,43 | I полугодие |
| 3002,96 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Анализ существующего состояния Бургинского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- невысокая доля абонентов, обеспеченных централизованным теплоснабжением;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

- Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП «Бургинское коммунальное хозяйство».

Характеристика системы водоснабжения

В состав  Бургинского сельского поселения входят  62 населенных пункта.         Источником водоснабжения потребителей являются  артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Бурга являются две артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины (расположенной в районе ст. Бурга) глубиной 72 м, производительностью 10 м3/час вода насосом марки ЭЦВ5-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 7,10 м, емкостью 2 бака 13,5 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К  сети подключены часть жилых домов, баня, школа, котельная.  Водопровод проложен из чугунных, стальных, ПВХ труб, Ø50-200 мм протяженностью 0,769 м. На сети установлено  2 пожарных гидранта и 2 водоразборные колонки. Из второй скважины (расположенной в районе ул. Мира) глубиной 60 м, производительностью 1,8 м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-25-80 подается в водонапорную башню, высотой 10 м, емкостью 2 бака 15 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода, далее потребителям. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб, Ø114 мм, протяженностью 2,6 км. На сети установлено 10 водоразборных колонок. Основная часть населения д. Бурга имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования.  Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Бурга имеются 11 пожарных водоёмов.

Источником водоснабжения потребителей д. Дворищи является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 100 м, производительностью 10,8 м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 15 м, емкостью бака 10 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К сети подключены детский сад и школа (одно здание), интернат школа, котельная. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб, Ø100 мм, протяженностью 0,8 км. На сети установлен  1 пожарный гидрант и 2 водоразборные колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Дворищи имеются 2 пожарных водоёма и организованы подъезды к р. Ланошенка и р. Хуба.

Источником водоснабжения потребителей д. Красное является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 50 м, производительностью 1,8 м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-6,5 подаётся в водонапорную башню, высотой 12 м, емкостью бака 15 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Водопровод проложен из хлорвиниловых труб, Ø114 мм, протяженностью 1,1 км. На сети установлено  7 водоразборных колонок. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Красное имеется пожарный водоём.

Источником водоснабжения потребителей д. Карпина Гора является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 75 м, производительностью 0,06 л/сек вода насосом подаётся в водонапорную башню, высотой 15 м, емкостью бака 25 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Протяженность водопроводных сетей 0,899 км. На сети установлено 4 водоразборных колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования, школа подключена к сетям  хозяйственно-питьевого водопровода. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Карпина Гора имеется 2 пожарных водоёма.

В остальных населённых пунктах Бургинского сельского поселения вода  на хозяйственно-бытовые нужды подаётся  из  шахтных  колодцев  общего и частного пользования.

Пожаротушение предусмотрено из существующих пожарных водоёмов и из рек.  На реках в местах отбора воды на пожаротушение предусмотрены благоустроенные подъезды.

Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2016 год составил 337,5 м3.

Таблица 3.4

Баланс мощности водозаборных сооружений

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Реализовано воды, м3 | 337,5 | 340 | 342 |

На данном этапе в Бургинском сельском поселении дефицита питьевой воды не существует.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 0%;

- промышленные объекты – 0%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Надежность работы системы водоснабжения

Сети водоснабжения 1986-2003 года постройки. Имеют значительный износ. Требуется реконструкция и ремонт изношенного оборудования. Коррозия и отсутствие систем подготовки воды сильно влияют на качество подаваемой воды.

Качество поставляемого ресурса

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Бургинского сельского поселения в настоящее время отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды отсутствуют.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 3.5 представлены сведения о тарифах на услуги водоснабжения.

Таблица 3.5

Тарифы на услуги водоснабжения на 2016 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 |  | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | ЮЛ и ИП |  |
| МУП «Коммунальщик» | 179,20 без НДС | 950,00 без НДС | I полугодие |
|  | 190,66 без НДС | 996,52 без НДС | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым водоснабжением цели.

Проблема обеспечения населения питьевой водой, качество которой не соответствует нормативным требованиям, является для всего Новгородской области одной из наиболее важных социальных задач. К особенностям данной территории, определяющим достаточно тяжелое положение с водоснабжением населения водой питьевого качества, относятся факторы климатического и географического положения: широкое распространение многолетнемерзлых пород, значительная заболоченность территории, малая плотность населения и другое, а также специфика техногенного воздействия на подземные и поверхностные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Большинство сельских населенных пунктов муниципального образования, использующих для питья подземные воды, не имеет централизованного водоснабжения, водоводов, разводящих сетей, эксплуатация подземных вод производится мелкими водозаборами (одиночные скважины, колодцы). Большинство водозаборных сооружений не обустроено зонами санитарной охраны, даже поясом строгого режима, в результате чего происходит техногенное загрязнение подземных и поверхностных вод.

Вода из имеющихся источников водоснабжения требует дополнительной, современной очистки и обеззараживанию воды, доведения ее качества до требований СанПиН.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

- Система водоотведения

В состав Бургинского сельского поселения входят 62 деревни. Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Школы, расположенные в деревнях Бурга, Дворищи, Мстинский мост оборудованы резервуарами накопителями. Резервуары накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Малая Вишера. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Требуется проработка вопроса строительства блочных локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения. Приобретения специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО на переработку и утилизацию.

- Система газоснабжения

Институциональная структура

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация ООО «Еврогаз».

Характеристика системы газоснабжения

Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 3,9 километров низкого и среднего давления на территории школы д. Бурга, д. Мстинский Мост от школы до газовых котельных.

Уровень обеспеченности газом составляет 5%. В жилых домах сжиженный газ населением используется в основном для  приготовления пищи.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Нареканий по надёжности системы газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Баланс мощности ресурса

В жилых домах используется сжиженный газ.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население –0%;

- промышленные объекты –0%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории Бургинского сельского поселения соответствует нормативному.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года).

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Новгородской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Негативное воздействие объектов трубопроводного транспорта природного газа на окружающую среду начинается на этапе сооружения газопроводов и обусловлено следующими причинами:

- авариями при сооружении и испытаниях линейной части, газоперекачивающих агрегатов и дополнительного оборудования;

- техногенным воздействием при строительстве объектов транспорта газа (эрозия, солифлюкация, оползни, изменение водного режима, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, воздействие на миграцию животных и т. п.).

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций необходимо использовать следующие технические решения:

- применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

- установка кранов для перекрытия газопроводов;

- антикоррозийная защита газопроводов.

Техногенное воздействие на почвенный покров выражается в:

- нарушении сложившихся форм естественного рельефа в результате земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

- нарушении микрорельефа, вызванном многократным прохождением тяжелой строительной техники;

- ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

- уничтожении и порчи посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

- захламлении почв отходами строительных материалов, порубочными остатками и т. п.

В процессе эксплуатации газопроводов, негативное воздействие на окружающую среду в виде загрязнения воздушного бассейна оказывают потери газа при его транспортировке по газопроводом.

Основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями:

- наличие оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

- Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области организацию по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и коммунальных отходов осуществляет ООО «Спецавтотранс».

Характеристика системы твердых коммунальных отходов

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  в г. Великий Новгород. Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах.

В поселении установлено 94 контейнера в населенных пунктах: Бурга, Мстинский Мост, Дворищи, Бор, Прышкино, Морозовичи и др. Вывоз осуществляется 2 раза в неделю по графику. Заключены договоры с юридическими лицами, с физическими лицами, но не все охвачены частные домовладения (15-20 договоров, при наличии 2700 строений по всему поселению).

Полигон твердых бытовых отходов расположен в Новгородской области Маловишерском районе в 4-х километрах на запад от города Малая Вишера. Площадь полигона составляет 5,0363 га, загруженность 50%.

Балансы мощности и ресурса

Сведений об общем объеме подлежащих утилизации отходов Бургинского сельского поселения за 2016 год с учетом всех отходов нет.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Тарифы на услуги по вывозу ТКО на 2017 год

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 500,0 за 1 куб. м. | I полугодие |
| 500,0 за 1 куб. м. | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующей свалки для сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов 1-4 класса опасности современными средствами и механизмами.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

- ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Бургинского сельского поселения на 01.01.2016 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 100 |
| Газ | 0 | 0 | 100 |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 100 |
| Водоотведение | - | - | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

- ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2022 г. | 2030 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/св. | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
|  | Износ сетей | % | 40 | <6 | <3 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 170,3 | 150 | 10 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/св. | <0,01 | <0,01 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 80 | <20 | <10 | Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | п.м | 312 | 120 | 0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения не планируется |
|  | Охват абонентов приборами учета (социально-значимые объекты) | % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета тепловой энергии |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 30 | <20 | <10 | На данный газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 3,9 километров низкого и среднего давления |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,17 | - | - |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы газоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность социально-значимых объектов централизованным газоснабжением | % | 5 | 6 | 8 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 85 | 60 | 50 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,2 | 3,7 | 3 |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | н/с | 0 | 0 | Качество питьевой воды улучшится за счет установки фильтров и систем водоподготовки |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | н/с | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 45 | 50 | 55 | Реконструкция водозаборов и строительство новых сетей водоснабжения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоснабжением |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 100%-соц. знач. | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. не все потребители обеспечены приборами учета воды, к 2030 году охват должен составлять 100 % |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоотведения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Износ канализационных сетей | % | - | - | - | Износ сетей водоотведения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по замене сетей водоотведения |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 50 | 100 | строительство новых локальных очистных сооружений позволит очищать сточные воды до нормативных требований |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 0 | 5 | 7 | Строительство новых локальных очистных сооружений и новых сетей водоотведения позволит увеличить обеспеченность населения централизованным водоотведением |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 50 | <30 | <10 | Обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | Наличие полигона ТКО и своевременным вывозом ТКО количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 50 | 100 | 100 | Планируется обеспечить население централизованным сбором ТКО |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/с | 0 | 0 | Закрытие несанкционированных свалок |
| н/с. – нет сведений |  |  |  |  |  |  |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды для потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- ремонт и реконструкция сетей газоснабжения;

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В настоящее время инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения не разработано.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих понизительных и распределительных устройств | до 2030 г. | бюджет Новгородской области, бюджет Маловишерского района, бюджет муниципального образования |
| 2 | реконструкция трансформаторных подстанций | до 2030 г. |  |
| 3 | замена деревянных опор низковольтной ЛЭП на железобетонные | до 2030 г. |  |
| 4 | Замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 20 шт. | до 2030 г. |  |
| 5 | прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам | до 2030 г. |  |

- Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Схемой теплоснабжения Бургинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.2, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | модернизация котельной в д. Дворищи, (реконструкция и обновление изношенного оборудования, перевод на газ, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий) | до 2030 г. | бюджет Новгородской области, бюджет Маловишерского района, бюджет муниципального образования |
| 2 | реконструкция и ремонт существующих источников тепловой энергии в д. Бурга и д. Мстинский Мост | до 2030 г. |  |
| 3 | - реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления | до 2030 г. |  |
| 4 | строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | до 2030 г. |  |

- Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схемой водоснабжения Бургинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.3, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах, где нецелесообразно применять централизованные источники водоснабжения | до 2030 г. | бюджет Новгородской области, бюджет Маловишерского района, бюджет муниципального образования |
| 2 | реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников | до 2030 г. |  |
| 3 | приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения | до 2030 г. |  |
| 4 | проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды | до 2030 г. |  |

- Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоотведения Бургинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоотведения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.4, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в д. Бурга, д. Малая Вишера и д. Дворищи | до 2030 г. | бюджет Новгородской области, бюджет Маловишерского района, бюджет муниципального образования |

- Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий  по газоснабжению в Бургинского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы газоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.5, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка блочного ГРПБ в д. Бурга | до 2030 г. | бюджет Новгородской области, бюджет Маловишерского района, бюджет муниципального образования |

- Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду в Бургинского сельского поселения предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе ТКО

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО | до 2020 г. | бюджет Новгородской области, бюджет Маловишерского района, бюджет муниципального образования |
| 2 | Закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Бургинского сельского поселения | до 2020 г. |  |
| 3 | Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Бургинского сельского поселения | до 2020 г. |  |
| 4 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | до 2020 г. |  |
| 5 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | до 2020 г. |  |
| 6 | Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО | до 2020 г. |  |
| 7 | Осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды | до 2020 г |  |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2016) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

- ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, Областного бюджета и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Бургинского сельского поселения ( в части водоснабжения, водоотведения) или Управлением по государственному регулированию  цен (тарифов) Новгородской области (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет муниципального образования, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Новгородской области по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Бургинского сельского поселения на период до 2030 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2030 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 2,92 | 3,12 | 3,34 | 3,57 | 3,82 | 4,89 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 3002,96 | 3204,1 | 3412,4 | 3412,4 | 3641 | 4077 |
| Водоснабжение, руб/м3 | 65,57 | 65,57 | 66 | 66,45 | 66,9 | 72 |
| Водоотведение, руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Утилизация ТКО, руб./1 м3 | 500 | 509 | 512 | 520 | 525 | 600 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | н/с | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Бургинского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бургинского сельского поселения | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | высокий | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | высокий | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | высокий | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | недоступный | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в сельском поселении соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности.

При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2030 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

- ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Бургинского сельского поселения, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Новгородской области.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2022 годы и период до 2030 года

Обосновывающие материалы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Бургинского сельского поселения

Юридический адрес: 166715, Новгородская область, Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, 34 а

| Глава администрации | __________________ | Маршалов А. В. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2022 годы и на период до 2030 года

Пояснительная записка

2017 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

- 2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

- 3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

- 3.1	Территория	9

- 3.2	Климат	10

- 3.3	Анализ численности населения	11

- 3.4	Анализ экономической ситуации	12

- 4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Бургинского сельского поселения	13

- 4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	13

- 4.2	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	15

- 4.3	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	15

- 4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	15

- 4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	17

- 4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	18

- 4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	18

- 5	ПЛАН РАЗВИТИЯ Бургинского сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	20

- 5.1	Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий	20

- 5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

- 6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	26

- 7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30

- 7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	38

- 7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	40

- 7.3	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	42

- 7.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	44

- 7.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	46

- 7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	47

- 7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	50

- 7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	51

- 8	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	52

- 8.1	Ответственные за реализацию Программы	52

- 8.2	План-график работ по реализации Программы	52

- 8.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	52

- 8.4	Порядок корректировки Программы	53

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на 2017-2022 годы с перспективой до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Бургинского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: - газоснабжения до 4% - теплоснабжение до 5 %; - водоснабжение до 3 %; - электроснабжение 1 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2017 года по 2022 год; - второй этап – с 2023 года по 2030 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 63440 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 11500 тыс. руб. - теплоснабжение – 17300 тыс. руб. - газоснабжение – 17140 тыс. руб. - водоснабжение – 4400 тыс. руб. - водоотведение – 4700 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО – 8000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Бургинского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Бургинское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Бургинское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Бургинского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Бургинского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Бургинского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Бургинского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Бургинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения разрабатывается на период с 2017 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения:

1 этап – 2017 - 2022 годы;

2 этап – 2023 - 2030 годы.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории Бургинского сельского поселения – 120732 га.

- Численность населения (на 01.01.2017 г.) – 2305 чел.

- Темпы роста численности населения (2010/2016 гг.) – прибыль 2,8%.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2017 г.) – 1836 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории сельского поселения:

- электроснабжения  – 3 (ТПС «Бурга», ПС «Вишерская», ПС «Усть Волма»);

- теплоснабжения – 3 котельных (д. Бурга, д. Мстинский Мост, д. Дворищи);

- газоснабжения – н/с;

- водоснабжения – 5 (д. Бурга, д. Дворищи, д. Красное, д. Карпина Гора);

- водоотведения – нет.

- Протяженность сетей (на начало 2017 г.):

- электрических – 425,72 км;

- тепловых – 3,9  км (в двухтрубном исчислении);

- газоснабжения – 3,9 км;

- водоснабжения – 6,168 км;

- водоотведения – нет сетей.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2017 г.):

- электрических – 40%;

- тепловых – 80%;

- газоснабжения – 30%;

- водоснабжения – 85%.

- водоотведения – сети отсутствуют.

- Территория

Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального района входит в состав Маловишерского муниципального района и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  в восточной части Маловишерского муниципального района.

Географическая площадь территории Бургинского сельского поселения составляет – 120 732 га.

Бургинское сельское поселение было образовано в соответствии с Областным законом Новгородской области № 356-ОЗ. 02.12.2004 года (ред. от 06.06.2005) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» (Принят Постановлением Новгородской Думы от 24.11.2004 № 863-III ОД).

На севере Бургинское сельское поселение граничит с Любытинским муниципальным районом, на западе и северо-западе –  с Маловишерским ГП Маловишерского муниципального района, на юге  – с Крестецким и Новгородским районами, а на востоке — с Веребьинским СП Маловишерского муниципального района.

В состав Бургинского СП входят 62 населенных пункта.

Административным центром поселения является д. Бурга. Численность населения Бургинского СП на 01.01.2017 – 2 305 человек.

- Климат

Климат  региона благодаря близости озера Ильмень и влияния рек Волхов и Мста может быть охарактеризован как влажный.

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30...-35°С.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-70% от максимальных величин.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12...-16°С. Самые низкие температуры воздуха -30..-39°С отмечаются в период конец января – начало февраля.

Скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Максимальное промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не превышает естественных показателей.

Весна наступает в конце марта. С наступлением теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 апреля.

Переход среднесуточной температуры воздуха через +5°С к более высоким значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через +10°С происходит в конце апреля – начале мая.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20-45 мм осадков.

Рисунок 1 - Роза ветров.

Представленная краткая климатическая характеристика позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории:

Для строительства:

Согласно климатическому районированию планировочная территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут является:

–	проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

–	обилие снега и возможные метели и др.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

–	количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей.

–	условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

- Анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального района составила 2228 чел. В период 2010-2016 гг. численность населения увеличилась на 2,8%. Абсолютное увеличение численности в 2016 г. к уровню 2010 г. составило 62 человека.

Результаты прогноза численности населения сельского поселения приняты согласно генерального плана Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района. Прогноз численности был выполнен методом передвижки возрастов. Результаты представлены ниже (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Прогноз численности населения Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | человек | 2054 | 1754 |
| - младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | человек | 247 | 264 |
| - трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет - мужчины, от 16 до 55 лет - женщины) | человек | 859 | 716 |
| - старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | человек | 948 | 774 |

Возрастная структура населения на конец 2030 г. незначительно приблизится к прогрессивной для естественного воспроизводства населения (30%-50%-20%), благодаря ожидаемому росту рождаемости.

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

- Анализ экономической ситуации

Ведущую роль в промышленности Бургинского СП играют предприятия лесообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности.

Основные действующие предприятия на территории Бургинского СП представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Основные действующие предприятия на территории Бургинского СП

| № пп | Наименование предприятий | Место нахождения | Вид деятельности | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Попова Я.И.» | д. Бурга | Лесопильное производство | 1,5 |
| 2 | ООО Фирма «Аякс» | д. Бурга | Лесопильное производство | 0,03 |
| 3 | ООО «Комплексное лесное предприятие Маловишерское» | д. Бурга | Лесопильное производство | 1,8 |
|  | ООО Бурга | д. Бурга | Лесопильное производство | 2,4 |
| 4 | ИП Бадина Ю.В. | д. Дворищи | Лесопильное производство | 2,2 |
| 5 | ООО «Бест» | д. Мстинский Мост | Лесопильное производство | 2,2 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ Бургинского сельского поселения

- Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение Бургинского сельского поселения выполняется от сетей ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» Новгородское межрайонное отделение.

Линии 10 кВ питающие Бургинское сельское поселение:

1. Линия Л-1 ТПС «Бурга» с трансформаторной мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» Новгородское межрайонное отделение, 1756 кВА питает населенные пункты: Бурга, Добрая Вода, Б.Лановщино, Ольховец, Мышья Лука, Замотаево, Выставка, Парни, Девкино, Красная горка, Русская Ольховка, Климково, Горнецкое, Дворищи, Жарово, Захарово, Старые Морозовичи, Новые Морозовичи, Красный Бережок.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 1235 кВА.

2. Линия Л-2 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» Новгородское межрайонное отделение, 1275 кВА  питает населенные пункты: Бурга, Гребла, Уезжа, Увары, Ильичево, Борок, Мстинский Мост, Бор, Корчажиха, Сурики, Никольское, Льзи, Харитоново.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 50  кВА. Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 290 кВА.

3. Линия Л-4 ТПС «Бурга» с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» Новгородское межрайонное отделение, 1416 кВА питает населенные пункты: Влички, Шеляиха, Гоголицы, Карпина Гора, Замошье, Бурцева Гора, Коньково, Малое Пехово, Перемыт, Тиккулы, Медведь, Лопотень, Дубки, Горки, Виниха, Барашиха, Подсеки.

Суммарная мощность силовых трансформаторов базовых станций сотовой связи 25  кВА.

4. Линия Л-1 ПС «Вишерская»  с суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород» Новгородское межрайонное отделение, 351 кВА питает населенные пункты: Дора, Сюйська, Каменка, Красное, Красненка.

Суммарная мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонентов (юридических лиц) 390 кВА.

5. Линия Л-1 ПС «Усть Волма» с   суммарной  мощностью трансформаторов, находящихся на балансе ООО «ТСНэнерго Великий Новгород»Н новгородское межрайонное отделение, 670 кВА питает населенные пункты: Кленино, Любцы, Сосницы, Прышкино.

Линии, питающие Бургинское сельское поселение, выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35 и СИП-3, которые соответствует нормам и  проводами А-35 – 36,54 км, А-50 – 76,74 км, которые должны заменяться на провода  АС-35 или АС-50 и СИП-3.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Существующие нагрузки

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-1, ТПС «Бурга» 23 тр-ра к=0,7 | 1229 |
| 2 | Линия Л-2 ТПС «Бурга» 17 тр-ров к=0,75 | 956 |
| 3 | Линия Л-4 ТПС «Бурга» 19 тр-ров к=0,75 | 1062 |
| 4 | Линия Л-1 ПС «Вишерская» 6 тр-ров к=0,85 | 298 |
| 5 | Линия Л-1 ПС «Усть Волма» 4 тр-ров к=0,8 | 536 |
| 6 | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1176 |

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет. Существующие мощности удовлетворяют растущие потребности поселения в электроснабжении, тем не менее, требуется проведение комплекса работ по строительству новых и капитальному ремонту и модернизации  старых сетей.

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области необходимо провести капитальные ремонты и модернизацию основного технологического оборудования, так как существует значительный износ сетей электроснабжения.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

- Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация ООО «Еврогаз».

Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 3,9 километров низкого и среднего давления на территории школы д. Бурга, д. Мстинский Мост от школы до газовых котельных.

Уровень обеспеченности газом составляет 5%. В жилых домах сжиженный газ населением используется в основном для  приготовления пищи.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Нареканий по надёжности системы газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

- Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области услуги по обеспечению теплоснабжением осуществляет организация ООО «Топливная компания «Новгородская».

Централизованное теплоснабжение только в здании школ деревень Бурга, Мстинский Мост (газгольдерные  газовые автономные  котельные), Дворищи – котельная на твердом топливе. Дом культуры, детский сад «Солнышко», здание администрации д. Бурга – автономное электрическое отопление. Остальные объекты по всем населенным пунктам имеют печное или автономное электроотопление.

Основные проблемы теплового хозяйства:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов.

- Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП «Бургинское коммунальное хозяйство».

В состав  Бургинского сельского поселения входят  62 населенных пункта.         Источником водоснабжения потребителей являются артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Источником водоснабжения потребителей д. Бурга являются две артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Из скважины (расположенной в районе ст. Бурга) глубиной 72 м, производительностью 10м3/час вода насосом марки ЭЦВ5-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 7,10 м, емкостью 2-х баков 13,5 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К  сети подключены часть жилых домов, баня, школа, котельная.  Водопровод проложен из чугунных, стальных, ПВХ труб, Ø50-200 мм, протяженностью 0,769 м. На сети установлены  2 пожарных гидранта и 2 водоразборные колонки.

Из второй скважины (расположенной в районе ул. Мира) глубиной 60 м, производительностью 1,8 м3/час, вода насосом марки ЭЦВ4-25-80 подается в водонапорную башню, высотой 10 м, емкостью 2-х баков 15 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода, далее потребителям. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб, Ø114 мм, протяженностью 2,6 км. На сети установлены 10 водоразборных колонок. Основная часть населения д. Бурга имеет централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования.  Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Бурга имеются 11 пожарных водоёмов.

Источником водоснабжения потребителей д. Дворищи является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 100 м, производительностью 10,8 м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-80 подаётся в водонапорную башню, высотой 15 м, емкостью бака 10 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. К сети подключены детский сад и школа (одно здание), интернат школа, котельная. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб, Ø100 мм, протяженностью 0,8 км. На сети установлены  1 пожарный гидрант и 2 водоразборные колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Дворищи имеются 2 пожарных водоёма и организованы подъезды к р. Ланошенка и р. Хуба.

Источником водоснабжения потребителей д. Красное является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 50 м, производительностью 1,8 м3/час вода насосом марки ЭЦВ4-6,5-6,5 подаётся в водонапорную башню, высотой 12 м, емкостью бака 15 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Водопровод проложен из хлорвиниловых труб, Ø114 мм, протяженностью 1,1 км. На сети установлено  7 водоразборных колонок. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Красное имеется пожарный водоём.

Источником водоснабжения потребителей д. Карпина Гора является артезианская скважина и шахтные колодцы общего и частного пользования. Из скважины глубиной 75 м, производительностью 0,06 л/сек вода насосом подаётся в водонапорную башню, высотой 15 м, емкостью бака 25 м3. Из бака вода под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Протяженность водопроводных сетей 0,899 км. На сети установлено 4 водоразборных колонки. Жители домов частного сектора отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные  колонки и из шахтных колодцев общего  и частного пользования, школа подключена к сетям  хозяйственно-питьевого водопровода. Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в д. Карпина Гора имеется 2 пожарных водоёма.

В остальных населённых пунктах Бургинского сельского поселения вода на хозяйственно-бытовые нужды подаётся  из  шахтных  колодцев  общего и частного пользования.

- Пожаротушение предусмотрено из существующих пожарных водоёмов и из рек.  На реках в местах отбора воды на пожаротушение предусмотрены благоустроенные подъезды.

- Водопотребление существующей застройки по Бургинскому сельскому  поселению составляет  281,21 м3/сут, из них:

- на  хозяйственно-бытовые нужды  -  165,96 м3/сут

- на полив  - 115,25 м3/сут.

На данном этапе в Бургинском сельском поселении Маловишерского района Новгородской области дефицита питьевой воды не существует.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области в настоящее время отсутствуют.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым водоснабжением цели.

- Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В состав Бургинского сельского поселения входят 62 деревни. Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Школы, расположенные в деревнях Бурга, Дворищи, Мстинский мост оборудованы резервуарами-накопителями. Резервуары-накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Малая Вишера. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Требуется проработка вопроса строительства блочных локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте сельского поселения. Приобретения специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО на переработку и утилизацию.

- Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области организацию по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и коммунальных отходов осуществляет ООО «Спецавтотранс».

В поселении установлено 94 контейнера в населенных пунктах: Бурга, Мстинский Мост, Дворищи, Бор, Прышкино, Морозовичи и др. Вывоз осуществляется 2 раза в неделю по графику. Заключены договоры с юридическими лицами, с физическими лицами, но не охвачены частные домовладения (15-20 договоров, при наличии 2700 строений по всему поселению).

Полигон твердых бытовых отходов расположен в Новгородской области Маловишерском районе в 4-х километрах на запад от города Малая Вишера. Площадь полигона составляет 5,0363 га, загруженность 50%.

- Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды , тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | - | - | 100 |
| Газ | - | - | 100 |
| Водоснабжение | - | - | 100 |
| Водоотведение | - | - | - |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

- ПЛАН РАЗВИТИЯ Бургинского сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития территории Бургинского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования являются генеральный план Бургинского СП, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Маловишерского района Новгородской области и сельского поселения.

- Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивый рост населения муниципалитета.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального района составила 2228 чел. В период 2010-2016 гг. численность населения увеличилась на 2,8%. Абсолютное увеличение численности в 2016 г. к уровню 2010 г. составило 62 человека.

Результаты прогноза численности населения сельского поселения приняты согласно генерального плана Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района. Прогноз численности был выполнен методом передвижки возрастов. Результаты представлены ниже (таблица 5.1).

Таблица 5.1

Прогноз численности населения Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | человек | 2054 | 1754 |
| - младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | человек | 247 | 264 |
| - трудоспособного возраста (от 16 до 60 лет - мужчины, от 16 до 55 лет - женщины) | человек | 859 | 716 |
| - старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | человек | 948 | 774 |

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов урбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 5.2).

Таблица 5.2

Возрастная структура населения поселения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 2 305 | 100 | 2054 | 100 | 1754 | 100 |
| Дети 1-6 лет | 171 | 7,4 | 152 | 7,4 | 156 | 8,9 |
| Дети 7-15 лет | 107 | 4,6 | 95 | 4,6 | 108 | 6,1 |
| Трудоспособного возраста | 1079 | 46,8 | 859 | 41,8 | 716 | 40,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 948 | 41,1 | 948 | 46,1 | 774 | 44,1 |

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения. Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

Жилищный фонд

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

Существующая жилищная обеспеченность является выше проектной нормы, то на 2022 и 2030 года она не будет изменяться и составит – 54,9 м2. Из-за незначительного изменения численности населения на 2030 год объем жилищного фонда в поселении не изменится к 2030 году.

Следовательно, (и в Маловишерском  районе, и в Бургинском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

Потребность Бургинского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2 305 | 2 054 | 1 754 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 54,9 | 54,9 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 126 500,0 | 126 500,0 | 126 500,0 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | - | - |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 54,9 | - | - |

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Генеральным планом для развития на расчетный период предусмотрено размещение зон общественно-делового назначения с учетом создания удобной системы обслуживания населения.

На освоенных территориях общественные центры сформированы на базе существующих объектов с возможностью их сохранения и реконструкции. На новых проектируемых территориях общественные зоны размещены с учетом пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения.

Сфера образования

На территории сельского поселения расположены и функционируют следующие образовательные учреждения:

- действующая средняя школа в д. Бруга на 200 мест, год ввода – 1977 г;

- действующая начальная школа - детский сад в д. Мстинский Мост, филиал средней школы д. Бурга;

- действующая начальная школа - детский сад в д. Дворищи, филиал средней школы д. Бурга;

- действующая начальная школа - детский сад в д. Веребье, филиал средней школы д. Бурга;

- детский сад «Солнышко» в д. Бурга, год ввода – 2013 г.

Учреждения образования характеризуются высокой степенью морального и физического износа. Учреждения имеют износ более 70%.

Сфера здравоохранения

На территории сельского поселения расположены следующие учреждения здравоохранения:

- ГОБУЗ Бургинский ЦОВП в д. Бурга, год ввода – 2013 г.;

- ФАП д. Мстинский Мост, год ввода – 1962 г.;

- ФАП д. Дворищи, год ввода – 2007 г.;

- ФАП д. Красненка;

- ФАП д. Веребье, год ввода – 1958 г.

Физическая культура и спорт, учреждения культуры

На территории сельского поселения расположены:

- спортивная площадка школы в д. Дворищи, площадью 900 м2;

- другие плоскостные сооружения.

- Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2030 года представлены в таблице 5.4. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.4

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2016г. | Расчетный срок - 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 26,69 | 66,34 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 53 | 53 |
|  | Протяженность сетей | км | 425,72 | - по ТУ |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа | млн. м3/год | - | 20,63 |
|  | Источники подачи газа | - | - | - ГРС |
|  | Протяженность сетей | км | 3,9 | 120 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 574 | 151230 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 0,24 | 10,16 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | 0 | 0 |
|  | котельные | Гкал/час | 0,24 | 10,16 |
|  | Протяженность сетей | км | 3,9 | 8,9 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление | м3/год | 281 | 1257 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей | км | 6,168 | 7 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 0 | 0 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | н/с | - |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 5,0363 | 5,0363 |
| н/с – данные отсутствуют |  |  |  |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения на период до 2030 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 40 | 45 | 30 | 25 | 23 | 20 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/с | <140 | <135 | <130 | <125 | <120 | <50 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 30 | <30 | <25 | <23 | <20 | <20 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,17 | <1,17 | <0,975 | <0,8 | <0,8 | <0,8 | <0,4 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 80 | <80 | <70 | <50 | <40 | <20 | <15 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 3,12 | <3,12 | <2,7 | <1,95 | <1,56 | <0,8 | <0,4 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|  | Охват абонентов приборами учета (бюджетные потребители) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 85 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват абонентов приборами учета (бюджетные потребители) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 30 | <30 | <25 | <25 | <20 | <15 | <10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения) | % | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 50 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения позволит предотвратить попадание неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

- ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Бургинского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Программа инвестиционных проектов Бургинского сельского поселения

Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Бургинского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих понизительных и распределительных устройств | 800 |  | 250 |  | 250 |  | 300 |
| Реконструкция трансформаторных подстанций | 8700 |  | 500 | 700 | 500 | 2000 | 5000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена деревянных опор низковольтной ЛЭП на железобетонные | 403 |  | 148 | 78 | 177 |  |  |
| Замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 20 шт. | 350 |  |  | 150 | 200 |  |  |
| Прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам | 1247 |  |  |  |  | 247 | 1000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении: | 11500 | 0 | 898 | 929 | 1127 | 2247 | 6300 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Бургинского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной в д. Дворищи (реконструкция и обновление изношенного оборудования, перевод на газ, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий) | 13050 |  |  | 5290 | 7260 |  | 500 |
| Реконструкция и ремонт существующих источников тепловой энергии в д. Бурга и д. Мстинский Мост | 2650 |  | 2650 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления | 1000 |  | 300 | 450 | 50 | 60 | 140 |
| Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 300 |  |  |  |  | 140 | 160 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении: | 17300 | 0 | 2950 | 5990 | 7310 | 200 | 850 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на проектный срок специализированной организацией | 350 |  |  |  |  | 350 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка блочного ГРПБ в д. Бурга | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подводящих газопроводов высокого давления | 2690 |  | 2690 |  |  |  |  |
| Прокладка сетей среднего давления в районы перспективной застройки | 11019 |  |  |  |  | 4830 | 6189 |
| Строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления | 1981 |  |  | 1981 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении: | 17140 | 0 | 2690 | 2981 | 0 | 5280 | 6189 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной разработки системы водоснабжения Бургинского сельского поселения | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сооружений и строительство новых | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах, где нецелесообразно применять централизованные источники водоснабжения | 225 |  | 75 | 150 |  |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников | 650 |  | 250 | 250 |  | 150 |  |
| Приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения | 625 |  |  | 625 |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды. | 2500 |  |  |  |  | 1260 | 1240 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении: | 4400 | 0 | 575 | 1125 | 0 | 1410 | 1290 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в д. Бурга, д. Малая Вишера и д. Дворищи | 4500 |  |  |  |  | 1500 | 3000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении: | 4700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 3000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 125 |  | 50 |  |  | 75 |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 75 |  |  |  |  | 75 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами Бургинского сельского поселения | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО | 2403 |  | 2403 |  |  |  |  |
| Закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Бургинского сельского поселения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Бургинского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | 2616 |  | 850 | 876 | 890 |  |  |
| Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 591 |  | 300 | 200 | 91 |  |  |
| Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТБО | 1630 |  | 1630 |  |  |  |  |
| Осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды | 110 | 15 | 9 | 10 | 26 | 50 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО: | 8000 | 15 | 5442 | 1286 | 1057 | 200 | 0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита, разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования, проведение энергетического аудита | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей: | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета тепловой энергии и учета воды в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления холодной воды в жилых домах | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей: | 300 |  | 200 | 200 |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 63440 | 15 | 12855 | 12410 | 9694 | 10837 | 17629 |

- Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Бургинского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция существующих понизительных и распределительных устройств;

- реконструкция трансформаторных подстанций.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта:  до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 9 500 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- замена деревянных опор низковольтной ЛЭП на железобетонные.;

- замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 20 шт.;

- прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 2000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

- Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Бургинского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- модернизация котельной в д. Дворищи,  (реконструкция и обновление изношенного оборудования, перевод на газ, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий);

- реконструкция и ремонт существующих источников тепловой энергии в д. Бурга и д. Мстинский Мост.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 15700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления;

- строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 1 300 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области на проектный срок специализированной организацией.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- установка блочного ГРПБ в д. Бурга.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство подводящих газопроводов высокого давления;

- прокладка сетей среднего давления в районы перспективной застройки;

- строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 15690.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: до 2020 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

- Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной разработки системы водоснабжения Бургинского сельского поселения;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сооружений и строительство новых;

- корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- строительство нецентрализованных источников водоснабжения в населенных пунктах, где нецелесообразно применять централизованные источники водоснабжения;

- реконструкция водозаборных сооружений из подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимые капитальные затраты: 1500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 2500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

- Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации.

Срок реализации: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в д. Бурга, д. Малая Вишера  и д. Дворищи.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Необходимый объем финансирования: 4500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

- Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Бургинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов (ТКО);

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Бургинского сельского поселения;

- разработка схемы санитарной очистки территории Бургинского сельского поселения.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО;

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Бургинского сельского поселения;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Бургинского сельского поселения;

- организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии;

- строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки;

- приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТБО;

- осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 7500.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Бургинского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

- Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

- Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета частных домов.

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Инвестиционный проект «Установка приборов учета тепловой энергии и  учета воды в жилых домах» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов в области учета ресурсов:

- установка приборов учета потребления холодной воды в жилых домах – 100 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах – 200 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 300 тыс. руб.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Бургинского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Бургинского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

- План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2017-2022 гг.;

2 этап – 2023-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017-2018 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Маловишерского района Новгородской области.

- Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Бургинского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Бургинского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

- Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Бургинского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Бургинского сельского поселения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2022 годы и период до 2030 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Бургинского сельского поселения

Юридический адрес: 174280, Новгородская область, Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, 34 «а»

| Глава администрации | __________________ | Маршалов А. В. |
| --- | --- | --- |