Утверждено

Постановлением Администрации

Бургинского сельского  поселения

от 27.12.2013  №213

СХЕМА

водоснабжения Бургинского сельского поселения

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения  Бургинского сельского поселения  Маловишерского муниципального района являются:

-Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы водоснабжения

поселения на период до 2023 г.

Разработанная схема водоснабжения сельского поселения включает  в себя следующие разделы:

1.Общие положения

2. Цель и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика поселения.

4. Анализ существующего положения в сфере холодного водоснабжения Бургинского сельского поселения.

5. Принципиальная схема водоснабжения Бургинского сельского поселения

6. Предложения  по реконструкции и техническому перевооружению источников   водоснабжения.

7. Перспектива  потребления ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения.

8. Решение об определении единой водоснабжающей организации.

III. Цель и задачи  разработки схемы водоснабжения

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2023 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения, основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2023года.

3. Определение водоснабжающей   организации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы.

Цель - обеспечение  комфортных и безопасных условий для проживания  в Бургинском сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

IV.Общая характеристика  поселения.

Бургинское  сельское поселение  входит в состав Маловишерского муниципального района (далее – Маловишерский МР) и является одним из 4-х административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается в восточной части Маловишерского муниципального района.

Географическая площадь территории Бургинского сельского поселения на 01.01.2013 г. – 78755,0 га.

Бургинское сельское поселение было образовано в соответствии с  законом Новгородской области от 11 ноября 2005года  № 559-ОЗ "Об  административно-территориальном  устройстве Новгородской области". Бургинское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Маловишерского муниципального района Новгородской области. Этим же законом были установлены границы территорий муниципального образования Бургинское сельское поселение.

На севере Бургинское сельское поселение граничит с Любытинским муниципальным районом, на западе и северо-западе – с Маловишерским ГП Маловишерского муниципального района, на юге – с Крестецким  муниципальным районом, а на юго-востоке – с Окуловским муниципальным районом.

В состав Бургинского СП входят 62 населенных пункта.

Административным центром поселения является д.Бурга. Численность населения Бургинского СП на 01.01.2013- 2117человек.

1. В состав территории муниципального образования Бургинского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Барашиха, деревня Большое Лановщино, деревня Бор, деревня Боровки, деревня Борок, деревня Бурга, деревня Бурцева Гора, деревня Верхние Гоголицы,  деревня Верхние Тиккулы, деревня Виниха, деревня Влички, деревня Выставка, деревня Горки, деревня Горнецкое, деревня Гребла, деревня Дворищи, деревня Девкино, деревня Добрая Вода, деревня Дора, деревня Дубки, деревня Замошье, деревня Захарово, деревня Захоловье, деревня Змеёво, деревня Ильичево, деревня Каменка, деревня Карпина Гора, деревня Кленино, деревня Климково, деревня Коньково, поселок Корчажиха, деревня Краснёнка, деревня Красное, деревня Красная Горка, деревня Красный Бережок, деревня Кривое Колено, деревня Лопотень, деревня Любцы, деревня Малое Пехово, деревня Медведь, деревня Мстинский Мост, деревня Нижние Гоголицы, деревня Нижние Тиккулы, деревня Никольское, деревня Новое Замотаево, деревня Новые Морозовичи, деревня Ольховец, деревня Парни, деревня Перемыт, деревня Подсеки, деревня Прышкино, деревня Русская Ольховка, деревня Серегиж, деревня Соколово, деревня Сосницы, деревня Старое Замотаево, деревня Старые Морозовичи, деревня Сурики, деревня Сюйська, деревня Увары, деревня Уезжа, деревня Шеляйха.

Численность населения  СП на 01.01.2013 – 2117 человек.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

Таблица 1

| Вид услуги | % обеспеченности |
| --- | --- |
| Водопроводом | 20 |
| Канализацией | 0 |

V.Анализ существующего положения в сфере  холодного водоснабжения

Бургинского сельского поселения

Водоснабжение.

Существующее положение

Автономные системы водоснабжения имеют только в д. Бурга, д. Дворищи, д.Карпина Гора, Краснёнка.  Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев, а также от 104 общественных шахтных колодцев.

Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам поселения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водопровод | Д.Бурга Д.Дворищи Д.Карпина Гора Д.Краснёнка | 2 1 1 1 | 0,7 0,4 0,9 0,3 | 15кбм. 15кбм. 15кбм. 15кбм. |

д. Бурга

В настоящее время на территории деревни Бурга действует тупиковая сеть водоснабжения, снабжающая водой центральную часть деревни. Источником водоснабжения служит действующие артезианские скважины, производительностью 51,8 м³/сутки.  Вода из скважин поступает непосредственно в сеть и в водонапорные башни Рожновского V=25 м3; Н=17 м.

д.Дворищи.

В настоящее время на территории деревни Дворищи действует тупиковая сеть водоснабжения, снабжающая водой центральную часть деревни. Источником водоснабжения служит действующая артезианская скважина, производительностью 51,8 м³/сутки.  Вода из скважин поступает непосредственно в сеть и в водонапорные башни Рожновского V=25 м3; Н=17 м.

Д.Карпина Гора

В настоящее время на территории деревни Карпина Гора действует тупиковая сеть водоснабжения, снабжающая водой центральную часть деревни. Источником водоснабжения служит действующая артезианская скважина, производительностью 51,8 м³/сутки.  Вода из скважин поступает непосредственно в сеть и в водонапорные башни Рожновского V=25 м3; Н=17 м.

Д.Краснёнка

В настоящее время на территории деревни Краснёнка действует тупиковая сеть водоснабжения, снабжающая водой центральную часть деревни. Источником водоснабжения служит действующая артезианская скважина, производительностью 51,8 м³/сутки.  Вода из скважин поступает непосредственно в сеть и в водонапорные башни Рожновского V=25 м3; Н=17

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Бургинского  сельского поселения на расчётный период составляет: 101,96  м³/сутки (см. табл.2.1.1.).

д. Бурга.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СниП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

-  на наружное – 5 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 50 мест со сценой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров – 1.

Для учёта расхода воды  объекты водоснабжения оснащены приборами учета воды.

Водопроводные сооружения  имеют зону санитарной охраны в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.2. Схема водоснабжения д. Бурга приведена на карте  «Карта планируемого использования территории населённого пункта Бурга».

Таблица 2.1.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения Бургинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| д. Бурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 1,2 | 40,8 | 14892 | 1,2 | 0,05 |  |
|  | Полив | чел | 10 | 0,25 | 0,25 | 7,5 | 0,03 | - |  |
|  | Итого: |  |  | 1,45 | 41,05 | 14899 | 1,23 | 0,05 |  |
| д. Дворищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 1,2 | 30 | 10950 | 1,2 | 0,05 |  |
|  | Полив | чел | 25 | 0,25 | 0,25 | 7,5 | 0,03 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 30,25 | 10957 | 1,23 | 0,05 |  |
| д. Карпина Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 1,2 | 18 | 6570 | 1,2 | 0,05 |  |
|  | Полив | чел | 15 | 0,25 | 0,25 | 7,5 | 0,03 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 18,25 | 6577 | 1,23 | 0,05 |  |
| д. Краснёнка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 1,2 | 14,4 | 5256 | 1,2 | 0,05 |  |
|  | Полив | чел | 12 | 0,25 | 0,25 | 90 | 0,03 | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 14,65 | 5346 | 1,23 | 0,05 |  |
|  | Итого: |  | 85 | 1,45 | 104,2 | 37779 | 4,92 | 0,2 |  |

В таблицах настоящего раздела в  графе «Примечания» приведены ссылки на следующие нормы и правила:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 30 — для полива (частота полива 1 раз в 2 дня), время полива 2 месяца.

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 120 л/сутки на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15.

Таблица 2.1.2.

Остальные населённые пункты.

Водоснабжение остальных населённых пунктов Бургинского сельского поселения  осуществляется за счет общественных колодцев, а также индивидуальных шахтных колодцев.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки  предусмотрены пожарные водоёмы. Возможен забор воды в реках расположенных вблизи населенных пунктов. Местоположение пожарных водоёмов и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 200 м.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблице 2.1.1.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН №п/п; Наименование водопроводных сооружений; Место нахождения; Краткая характеристика; Год выпуска. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Артскважина -2 шт. б/н В составе: башня Рожноского- насос ЭЦВ -5-6, пульт управления, прибор учета; д.Бурга; Глубина - 70 м ЗСО (соответствует СНиП) Башня Рожновского производительность 51,8 куб.м.; 1980. 2; Артскважина № б/п В составе: Башня Рожновского Насос бытовой; д.Дворищи; Глубина - 70 м ЗСО (соответствует СНиП) Башня Рожновского производительность 25,9 куб.м.; 1980. 3; Артскважина №1194 В составе: Башня Рожновскаого насосЭЦВ-2,5 водомер пульт управления; д. Карпина гора; Глубина 70 м ЗСО – (30+30) Башня Рожновского Производительность 25,9куб.м.; 1993. 4; Артскважина № б/п В составе: Башня Рожновского Насос бытовой; д.Краснёнка; Глубина - 70 м ЗСО (соответствует СНиП) Башня Рожновского производительность 25,9 куб.м.; 1983.

Потребители услуг «водопотребление»

|  | Бургинское сельское поселение |
| --- | --- |
| 10 | Администрация Бургинского сельского поселения |
| 7 | ГОБУЗ д.Бурга |
| 1 | Дворищенский ФАП. |
| 30 | МДОУ Дворищенская школа –детский сад д.Дворищи |
| 65 | Детский сад д.Бурга |
| 25 | Детский сад д.Мстинский Мост |
| 1836 | население |
| 170 | МАОУ СОШ д.Бурга |

VI .Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Администрацией Новгородской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

| перечень услуг | ед. изм. | норма потребления |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. Холодное водоснабжение через водоразборную колонку | куб.м./чел. | 1,2 |  |
| 1.2. Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| 1.2.1. Быки, коровы | куб.м./1 голова скота | 1,98 |  |
| 1.2.2. Телята и молодняк крупного рогатого скота | куб.м./1 голова скота | 0,97 |  |
| 1.2.3. Лошади | куб.м./1 голова скота | 1,82 |  |
| 1.2.4. Овцы | куб.м./1 голова скота | 0,16 |  |
| 1.2.5. Козы | куб.м./1 голова скота | 0,07 |  |
| 1.2.6. Свиньи | куб.м./1 голова скота | 0,46 |  |
| 1.3. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани с душем | куб.м./чел. | 0,78 |  |
| 1.4. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани без душа | куб.м./чел. | 0,34 |  |
| 1.5. Холодное водоснабжение в домах |  |  |  |
| с водонагревателями, работающими на твердом топливе и с канализацией | куб.м./чел. | 4.5 |  |
| 1.6. Холодное водоснабжение в домах |  |  |  |
| Без ванн с канализацией | куб.м./чел. | 2.9 |  |

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Всего в  Бургинском сельском поселении протяженность водопроводных сетей составляет 2300 м, в том числе нуждающихся в замене 2100 м.,

Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 90%,

Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей, строительство и реконструкция локальных водопроводов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит

согласованию с районными санитарными организациями

при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов.

Для обеспечения противопожарных требований предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров  в радиусе 150 м от обслуживаемых зданий.

Места расположения,  количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Бургинского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство общественных колодцев на питьевые цели. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 45 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Стоимость производства работ, тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Примеча ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Строительство общественного колодца д.Новые Морозовичи | 1 колодец глубиной 10 м. | 45,0 | 2014 год | Администрация Бургинского поселения |  |  |
| 2 | Строительство общественного колодца д.Старые Морозовичи | 1 колодец глубиной 10 м. | 45,0 | 2014год | Администрация Бургинского сельского поселения |  |  |
| 3 | Ремонт общественного колодца в д.Красное | 1 колодец глубиной 15 м | 10,0 | 2018 | Администрация Бургинского сельского поселения |  |  |
| 4 | Строительство общественного колодца Большое Лановщино. | 1 колодец глубиной 10 м. | 45,0 | 2016 год | Администрация Бургинского сельского поселения |  |  |
| 5 | Строительство общественного колодца в д.Каменка | 1 колодец глубиной 10 м | 45,0 | 2018 год | Администрация Бургинского сельского поселения |  |  |
| 6 | Ремонт общественного колодца в д.М-Мост, ул.Революции | 1 колодец глубиной 15 м | 15,0 | 2018 | Администрация Бургинского сельского поселения |  |  |
| 7 | Строительство общественного колодца в д.Корчажиха | 1 колодец глубиной 10 м | 45,0 | 2018 год | Администрация Бургинского сельского поселения |  |  |

VIII. Решение об определении единой водоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения Бургинского сельского поселения  определить  муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Бургинского сельского поселения».

Зона деятельности единой водоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Бургинского сельского поселения, охватывает всю территорию Бургинского сельского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселения

________________________